mgr inż. Ryszard Kamfonik

Miechów 24  69-200 Sulęcin

Tel. 512 335 051

Branża : Architektura i konstrukcja Obiekt: : Przebudowa budynku biurowo – socjalnego na cele mieszkalne – lokale socjalne oraz budynku garażowego. # Adres : Lubniewice Os. Świerczów nr ewid. gr. 1010/6 i 1010/8 Inwestor: Gmina Lubniewice Urząd Miejski w Lubniewicach 69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51.

|  | # Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant architektury Sprawdzajacy archit. Projektant konstrukcji Sprawdzający Konstrukcję . Projektant koncepcji Projektant inst. Sanitarnych Sprawdzający inst. Sanitarne Projektant inst. Elektrycznych Sprawdzający instal. elektrycznych | inż. Witold JurgaUpr. Budowniczego Nr 4752/61 inż. Cezary Szadkowski Upr. Budowniczego Nr 3868/61 Inż. Marek Sembratowicz Upr.do proj. Konstrukc.b.ogr. Nr LBS/P00K/0074/06 Mgr inż. Jan Gromacki Upr. Proj. w spec. Kontr. Nr mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. nr 108/87/Gw. Antoni Przybysz Upr.bud. Nr 6/77/Gw Dionizy Brembor Upr. Projekt. Elek.Nr 98/86/Gw | 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. 02.06.2011 r. | .............. ............... ................ ................ .................. .................. .................. ................. ................. |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

- Oświadczenie projektantów

- kopie uprawnień projektantów

- kopie zaświadczeń projektantów

- Opis techniczny do projektu zagospodarowania

- Projekt zagospodarowania na mapie w skali 1 : 500

- Decyzja o warunkach zabudowy

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY BUDYNKU BIUROWEGO

- Ocena stanu technicznego istniejącego budynku

- Rzut parteru stan istniejący , elewacja wschodnia

- Rzut dachu stan istniejący , elewacja zachodnia

- Przekrój A-A- stan istniejący

- Elewacja południowa i północna – stan istniejący

- Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego  stan projektowany ,

- Rzut przyziemia , elewacja wschodnia -  stan projektowany ,

- Rzut dachu , elewacja zachodnia -  stan projektowany

- Elewacja południowa i północna – stan projektowany.

- Przekrój A-A- stan projektowany ,

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO

- Ocena stanu technicznego istniejącego budynku

- Rzut parteru stan istniejący , elewacja wschodnia i zachodnia

- Rzut dachu stan istniejący , elewacja południowa i północna

- Przekrój A-A- stan istniejący

- Elewacja południowa i północna – stan istniejący

- Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego  stan projektowany ,

- Rzut parteru stan projektowany , elewacja wschodnia i zachodnia

- Rzut dachu stan projektowany, elewacja południowa i północna

- Przekrój A-A- stan projektowany

- PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

- Opis techniczny

- Rzut przyziemia- instalacja wodociągowa,

- Rzut przyziemia – instalacja kanalizacyjna

- Rzut piętra instalacja C.O.

- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- Opis techniczny

- Rzut piętra – instalacja oświetleniowa i instalacja gniazd

- Schemat tablicy rozdzielczej,

V. PLAN BIOZ

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

# OPIS  TECHNICZNY

## DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKA NR 1010/6 i 1010/8

Lubniewice Os. Świerczów

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA – Gmina Lubniewice , Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istniejących budynków.

- Inwentaryzacja budowlana istniejących  budynków .

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działek  nr 1010/6 i 1010/8 położonych w Lubniewicach Os. Świerczów w związku z zamiarem dokonania przebudowy istniejących obiektów biurowo – gospodarczych na lokale socjalne wraz z zapleczem socjalno-gospodarczym.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

  - LOKALIZACJA

Istniejące budynki zlokalizowane są na działkach położonych w południowej części Lubniewic na terenie Osiedla Świerczów , położonego około 1,5 km od centrum Lubniewic , przy drodze wojewódzkiej nr 137 Sulęcin – Gorzów Wlk. .

1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Teren działki posiada dogodny dojazd z terenu drogi powiatowej  . Na działkach  zlokalizowane są :

-  budynek biurowo - socjalny na terenie działki nr 1010/6 , przeznaczony do

przebudowy na lokale socjalne z zapleczem socjalnym i technicznym .

- budynek garażowy na terenie działki nr 1010/8 , przeznaczony do       przebudowy na cele gospodarcze

- zbiornik na nieczystości płynne – przeznaczony do remontu i dalszego

użytkowania,

- place i drogi utwardzone betonem ,

- istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacyjna włączona do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne ,

- istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa włączona do sieci miejskiej .

- istniejąca sieć energetyczna .

- teren działek jest komunikacyjnie powiązany z drogą gminną i drogą powiatową biegnącą przy północnej granicy działki.

- Dane ogólne istniejącego  budynku biurowego    :

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

- Dane ogólne istniejącego budynku garażowego  :

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                    220,33mkw.

Pow. Użytkowa                                                         184,06m kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 msześć.

Ilość kond.                                                                  1

2. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.

W wyniku przeprowadzonego w dniu  10.05.2011 r. wykopu    w sąsiedztwie istniejących budynków przeznaczonych do przebudowy , stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów:

0,00 – 0,50 m. p. p. t. – grunt nasypowy  - do usunięcia

0,50 – 1,50 m. p. p. t. – piasek drobny

1,50 – 2,50 m. p. p. t. – piasek średni.

Grunty występują w stanie rodzimym, zagęszczone, nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wykopu wody gruntowej nie stwierdzono.

Badania przeprowadzono metodami makroskopowymi.

3. OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH

Projektuje się wykonanie przebudowy istniejącego budynku biurowo-socjalnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne – gminne lokale socjalne , natomiast istniejący budynek garażowy zostanie przebudowany w celu przygotowania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do gromadzenia opału i drobnych narzędzi ogrodniczych .

Projektowana przebudowa istniejących budynków nie spowoduje zwiększenia ich gabarytów zewnętrznych .

- BILANS TERENU

-      Teren działki objętej opracowaniem                                     ................. mkw.

-      Powierzchnia zabudowy istniejącej placów i dróg          400,00 mkw

-      Istniejące budynki garażowy do przebudowy                 220.33  mkw

- Budynek biurowy przeznaczony do przeb. na lokale socjalne       542,78  mkw.

-       Razem powierzchnia  zabudowana    i utwardzona- proj.     1163,11 mkw.

-      Wskaźnik zabudowy                                               ................%

-      Powierzchnia biologicznie czynna                       ..............mkw=............%.

- OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w obrębie działki stanowiącej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

- USTALENIA DODATKOWE

  - Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej.

  - Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

  - Ciągi komunikacyjne zostaną zachowane w istniejącym stanie , po dokonaniu ich remontów ( usunięcie drobnych ubytków nawierzchni betonowej istniejących dróg).

  - Dojazd do działki istniejący, do zachowania.

  - Ogrodzenie posesji – do zachowania po dokonaniu remontu i wymiany uszkodzonych elementów .

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Ryszard  KAMFONIK

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNEJACEGO BUDYNKU 	BIUROWO-SOCJALNEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGO

DZIAŁKA NR 1010/6 i 1010/8  w Lubniewicach

Os. Świerczów

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA – Gmina Lubniewice , z siedzibą w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 .

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istn. Budynku.

- Inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie.

- CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego i budynku garażowego , zlokalizowanych  na terenie działek nr 1010/6 i 1010/8 położonych w Lubniewicach Os. Świerczów, w związku z zamiarem dokonania jego przebudowy na cele mieszkalne –lokale socjalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi do korzystania przez lokatorów mieszkań socjalnych.

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO

  - LOKALIZACJA

Teren działki posiada dogodny dojazd z terenu drogi powiatowej  . Na działkach  zlokalizowane są :

-  budynek biurowo - socjalny na terenie działki nr 1010/6 , przeznaczony do  przebudowy na lokale socjalne z zapleczem socjalnym i technicznym .

- budynek garażowy na terenie działki nr 1010/8 , przeznaczony do       przebudowy na cele gospodarcze

- zbiornik na nieczystości płynne – przeznaczony do remontu i dalszego   użytkowania,

- place i drogi utwardzone betonem ,

- istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacyjna włączona do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne ,

- istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa włączona do sieci miejskiej .

- istniejąca sieć energetyczna .

- teren działek jest komunikacyjnie powiązany z drogą gminną i drogą powiatową biegnącą przy północnej granicy działki.

4.2. ISTNIEJĄCE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE BUDYNKU BIUROWO – SOCJALNY

4.2.1. Budynek biurowo-socjalny – OPIS OGÓLNY

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta  o dachu płaskim krytym papą asfaltową .

- Dane ogólne istniejącego  budynku biurowego    :

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

W istniejącym budynku zlokalizowane są biurowe , pomieszczenia socjalne , kotłownia , skład opału ,dwa garaże pomieszczenie gospodarcze , korytarz z wiatrołapem , pomieszczenia laboratoryjne , pomieszczenie portiera , szatnie z sanitariatami .

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje : elektryczna , wodociągowa i kanalizacyjna .

4.2.2. OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- ŁAWY FUNDAMENTOWE

Żelbetowe , prostokątne , o wymiarach 60 x 40 cm , posadowione na głębokości 120 cm pod poziomem istniejącego terenu. Ławy nie posiadają spękań i zarysowań . Posadowienie ław jest odpowiednie dla budynków posadowionych w I-wszej strefie klimatycznej .Stan techniczny ław fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z bloczków betonowych gr. 38 cm , murowane na zaprawie wapienno – piaskowej . Ściany fundamentowe są otynkowane i posiadają izolację przeciwwilgociową wykonana z materiału bitumicznego. Izolacja przeciwwilgociową została wykonana w sposób właściwy . ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań i spękań . Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY  PRZYZIEMIA

- Zewnętrzne – warstwowe murowane z pustaków żużlobetonowych ALFA, grubości 38, dodatkowo zewnętrzne ściany nośne zostały od zewnątrz ocieplone płytami styropianowymi gr. 10 cm obłożonymi od zewnątrz strukturą elewacyjną. Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych – bardzo dobry , ściany nie posiadają zarysowań , spekań i odchyłek od pionu.

- Ściany wewnętrzne nośne- grubości 38 cm ( wraz z tynkiem ) wykonane z pustaków żużlobetonowych ALFA i cegły kratówki murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nie posiadają zarysowań  uszkodzeń . Stan techniczny ścian wewnętrznych – bardzo dobry.

- WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek posiada wieńce żelbetowe w w poziomie stopu żelbetowego nad pomieszczeniami przyziemia oraz w poziomie stropodachu , jako zwieńczenie płyt panwiowych stanowiących konstrukcję nośną dla pokrycia dachowego. Istniejące wieńce nie posiadają zarysowań , spękań i ubytków .  Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych posiada nadproża okienne monolityczne i prefabrykowne , żelbetowe. Nadproża nie wykazują ugięć ,nie posiadają ubytków betonu , zarysowań i spękań. Stan techniczny wieńców         i nadproży – dobry.

- KONSTRUKCJA  STROPODACHOWA.

Budynek posiada stropodach żelbetowy wykonany z płyt kanałowych żelbetowych nad którymi wykonano konstrukcje nośną pokrycia dachowego wykonaną z płyty betonowej monolitycznej ułożonej na warstwie ocieplenia wykonanego z żużla paleniskowego.

Istniejące płyty stropowe i dachowe nie posiadają widocznych uszkodzeń i odkształceń. Na stropie widoczne są rysy na łączeniach płyt stropowych , nie mające znaczenia dla nośności istniejącej konstrukcji. Od spodu strop obłozono płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym zamocowanym do płyt stropowych.

Stan techniczny konstrukcji nośnej stropu i stropodachu  –  dobry.

- POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smołowej i asfaltowej. Papa ułożona jest na płycie betonowej . Za wyjątkiem styku połaci dachowej z istniejącym kominem istniejącej kotłowni , pokrycie jest szczelne , nie powoduje zacieków i zawilgocenia konstrukcji nośnej dachu i stropu oraz pomieszczeń parteru. Opierzenie przy kominie wymaga naprawy . Stan techniczny pokrycia – dostateczny .

- TYNKI ZEWNĘTRZNE

Budynek nie posiada tynków zewnętrznych , elewacja jest wykonana z cegły silikatowej , spoinowanej . Stan techniczny elewacji zewnętrznej  – bardzo dobry.

- TYNKI WEWNĘTRZNE

Wapienno – piaskowe , gładkie kat. III. Tynki są nierówne , posiadają pofałdowania i nierówności . Narożniki przy otworach okiennych i drzwiowych posiadają nierówności .Tynk niejednorodny , posiada chropowacizny . Malatura jest brudna , w wielu miejscach uszkodzona . tynki nadają się do naprawy poprzez częściowe ich odbicie w miejscach największych nierówności i odtworzenie , pozostała część tynków wewnętrznych nadaje się do przeszlifowania i odtworzenia malatury .

Stan techniczny tynków wewnętrznych – dostateczny.

- POSADZKI.

W pomieszczeniach użytkowych budynku socjalno-biurowego istnieją posadzki cementowe , z płyt gressowych oraz z wykładzin rulonowych. Posadzki poza pomieszczeniami istniejącej kotłowni, łazienki dla pracowników i łazienki damskiej są uszkodzone , nierówne  , posiadają spękania i trwałe zbrudzenia smarami i farbami w pomieszczeniach malarni , warsztatów i garażu w związku z robotami prowadzonymi w tych pomieszczeniach. .

Stan techniczny posadzek  – dostateczny.

- STOLARKA OKIENNA

Drewniana , zespolona w kolorze białym , z szybami pojedynczymi  . Stolarka typowa z lat 70-tych XX wieku . Okna nie posiadają uszczelek . Część szyb w oknach jest wybita. Okitowanie szyb jest nieszczelne. Istniejące okna nie odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom . Stan techniczny stolarki okiennej niedostateczny , okna nadają się do wymiany.

- STOLARKA DRZWIOWA.

Wykonana z różnych materiałów i w różnej formie. Kotłownia wymaga wymiany istniejących drzwi wewnętrznych , na drzwi o odporności ogniowej EI 30 . Stan techniczny drzwi – dostateczny. W celu poprawy estetyki i funkcji budynku projektuje się wymianę istniejących drzwi wraz z ościeżnicami .

4.2.3. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejący budynek  jest w dobrym stanie technicznym . Elementy konstrukcyjne nie posiadają uszkodzeń i odkształceń. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest dostateczny , wymagają one remontu i konserwacji.

4.2.4.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

Budynek niski o wysokości do 5,0 mb.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową .

Budynek zaliczany do kategorii zagrożenia pożarowego ZL III.

Budynek nie posiada pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

Elementy konstrukcyjne budynku – nierozprzestrzeniające ognia.

4.3. BUDYNEK GARAŻOWY

4.3.1. Budynek garażowy – opis ogólny

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta  o dachu płaskim krytym papą asfaltową .

- Dane ogólne istniejącego budynku garażowego  :

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                    220,33mkw.

Pow. Użytkowa                                                         184,06m kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 msześć.

Ilość kond.                                                                  1

W istniejącym budynku zlokalizowane są pomieszczenia garażowe i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane przy południowym szczycie budynku.

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku nie  istnieją żadne  instalacje.

4.2.2. OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

- ŁAWY FUNDAMENTOWE

Żelbetowe , prostokątne , o wymiarach 60 x 40 cm , posadowione na głębokości 120 cm pod poziomem istniejącego terenu. Ławy nie posiadają spękań i zarysowań . Posadowienie ław jest odpowiednie dla budynków posadowionych w I-wszej strefie klimatycznej .Stan techniczny ław fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm , murowane na zaprawie wapienno – cementowej . Ściany fundamentowe są otynkowane i posiadają izolację przeciwwilgociową wykonana z materiału bitumicznego. Izolacja przeciwwilgociową została wykonana w sposób właściwy . ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań i spękań . Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry.

- ŚCIANY  PRZYZIEMIA

- Zewnętrzne –  murowane z cegły kratówki , grubości 25 cm .Ściany są obustronnie tynkowane tynkiem wapienno-cementowym. Od strony zewnętrznej ( ściana wschodnia ) tynk uległ odparzeniu na powierzchni ok. 30% ściany.  Stan techniczny zewnętrznych ścian nośnych – dobry , ściany nie posiadają zarysowań , spękań i odchyłek od pionu.

- Ściany wewnętrzne nośne- grubości 25 cm ( wraz z tynkiem ) wykonane z cegły kratówki murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nie posiadają zarysowań  uszkodzeń . Stan techniczny ścian wewnętrznych –  dobry.

- WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek posiada wieńce żelbetowe  w poziomie stropu żelbetowego nad pomieszczeniami przyziemia , w poziomie stropodachu , jako zwieńczenie płyt panwiowych stanowiących konstrukcję nośną dla pokrycia dachowego. Istniejące wieńce nie posiadają zarysowań , spękań i ubytków .  Otwory drzwiowe w ścianach nośnych posiada nadproża okienne monolityczne i prefabrykowne , żelbetowe. Nadproża nie wykazują ugięć ,nie posiadają ubytków betonu , zarysowań i spękań. Stan techniczny wieńców i nadproży – dobry.

- KONSTRUKCJA  STROPODACHOWA.

Budynek posiada stropodach żelbetowy wykonany z płyt panwiowych  którymi wykonano konstrukcje nośną pokrycia dachowego wykonaną z płyty betonowej monolitycznej ułożonej na warstwie ocieplenia wykonanego z płyt wiórowo-cementowych .

Istniejące płyty dachowe nie posiadają widocznych uszkodzeń i odkształceń. Na stropie widoczne są rysy na łączeniach płyt stropowych , nie mające znaczenia dla nośności istniejącej konstrukcji. Stan techniczny konstrukcji nośnej stropu i stropodachu  –  dobry.

- POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy smołowej i asfaltowej. Papa ułożona jest na płycie betonowej . Pokrycie jest szczelne , nie powoduje zacieków i zawilgocenia konstrukcji nośnej dachu i stropu oraz pomieszczeń parteru. Opierzenie wymaga naprawy . Stan techniczny pokrycia – dostateczny .

- TYNKI ZEWNĘTRZNE

Budynek posiada tynki zewnętrzne , gładkie , cementowo-wapienne . Część tynków na ścianie wschodniej uległa odparzeniu na pow. około 30 % ściany.  Stan techniczny elewacji zewnętrznej  – dostateczny.

- TYNKI WEWNĘTRZNE

Wapienno – piaskowe , gładkie kat. III. Tynki są nierówne , posiadają pofałdowania i nierówności . Narożniki przy otworach okiennych i drzwiowych posiadają nierówności .Tynk niejednorodny , posiada chropowacizny . Malatura jest brudna , w wielu miejscach uszkodzona . tynki nadają się do naprawy poprzez częściowe ich odbicie w miejscach największych nierówności i odtworzenie , pozostała część tynków wewnętrznych nadaje się do przeszlifowania i odtworzenia malatury .

Stan techniczny tynków wewnętrznych – dostateczny.

- POSADZKI.

W pomieszczeniach użytkowych budynku istnieją posadzki cementowe . Posadzki posiadają spękania i trwałe zbrudzenia smarami i farbami w pomieszczeniach w związku z robotami prowadzonymi w tych pomieszczeniach. .

Stan techniczny posadzek  – niedostateczny.

- STOLARKA OKIENNA –budynek nie posiada okien.

- STOLARKA DRZWIOWA.

Budynek posiada wrota stalowe , nieocieplane , z ościeżnicami stalowymi z kątownika. Część drzwi posiada uszkodzone zawiasy i zamknięcia . Blachy wypełniające ramiaki stalowe uległy odkształceniu  Stan techniczny wrót stalowych – dostateczny. W celu poprawy estetyki i funkcji budynku projektuje się wymianę istniejących drzwi wraz z ościeżnicami i częściowę zamurowanie istniejących otworów na wrota.

4.3.3. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejący budynek  jest w dobrym stanie technicznym . Elementy konstrukcyjne nie posiadają uszkodzeń i odkształceń. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest dostateczny , wymagają one remontu i konserwacji.

4.3.4.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                    220,33mkw.

Pow. Użytkowa                                                         184,06m kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 msześć.

Ilość kond.                                                                  1

Budynek niski o wysokości do 5,0 mb.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową .

Budynek zaliczany do kategorii zagrożenia pożarowego PM .

Budynek nie posiada pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

Elementy konstrukcyjne budynku – nierozprzestrzeniające ognia.

OPRACOWAŁ:

.....................................................

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA CELE MIESZKALNE-LOKALE SOCJALNE W LUBNIEWICACH OS. ŚWIERCZÓW  NR EWID. GR.1010/6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istniejących budynków.

- Inwentaryzaja istniejącego budynku.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010            - obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03200              - konstrukcje stalowe

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja.

2. CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego i budynku garażowego , zlokalizowanych  na terenie działek nr 1010/6 i 1010/8 położonych w Lubniewicach Os. Świerczów, w związku z zamiarem dokonania jego przebudowy na cele mieszkalne –lokale socjalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi do korzystania przez lokatorów mieszkań socjalnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. LOKALIZACJA

Teren działki posiada dogodny dojazd z terenu drogi powiatowej  . Na działkach  zlokalizowane są :

-  budynek biurowo - socjalny na terenie działki nr 1010/6 , przeznaczony do  przebudowy na lokale socjalne z zapleczem socjalnym i technicznym .

- budynek garażowy na terenie działki nr 1010/8 , przeznaczony do       przebudowy na cele gospodarcze

- zbiornik na nieczystości płynne – przeznaczony do remontu i dalszego   użytkowania,

- place i drogi utwardzone betonem ,

- istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacyjna włączona do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne ,

- istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa włączona do sieci miejskiej .

- istniejąca sieć energetyczna .

- teren działek jest komunikacyjnie powiązany z drogą gminną i drogą powiatową biegnącą przy północnej granicy działki.

3.2. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta wymiarach 42,84 m x 12,65 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                42,84  mb

Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

Ilość kond.                                                                1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą  :

- Mieszkania socjalne – 10 szt ,

- Dwa ustępy ,

- Dwie łazienki ,

- pomieszczenia kotłowni ,

- pralnię ,

- pomieszczenie kuchenne ,

- pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, korytarz z wiatrołapem .

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku istnieją instalacje : elektryczna , wodociągowa i kanalizacyjna .

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH –BUDYNEK BIUROWY

4.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej .

- wymianę istniejącej stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych ,

- wymianę istniejących ościeży i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych ,

- remont instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej – uszkodzonych w trakcie użytkowania,.

- wykonanie nowych posadzek ,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach pomieszczeń,

- wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach mokrych – łazienki , ustępy oraz wykonanie fartuchów z płyt kamieni sztucznych przy projektowanych trzonach kuchennych,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania – etażowej , samodzielnej dla każdego z mieszkań socjalnego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej zasilającej projektowane łazienki , ustępy , pomieszczenie kuchenne i pralnię.

- wykonanie kominów murowanych z kształtek SCHIEDLA odrębnych dla każdego mieszkania socjalnego,

- montaż kuchni węglowych typu WESTFALKA , z podkową do podgrzewania wody ,

- montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm ,

- wykonanie tynku mineralnego na ścianach zewnętrznych .

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

5.1. Ściany konstrukcyjne :

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi . Grubość projektowanej ściany 40 cm – jak muru istniejącego.

Projektuje się wykonanie rozbiórki istniejących ścian działowych  w zakresie niezbędnym dla uzyskania właściwego podziału pomieszczeń.

5.2. Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych , strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

5.5. Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym  , natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych :

-  wykonanie otworów w dachu w miejscu projektowanych kominów dymno-wentylacyjnych,

- wymurowanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej licówki , kl. 25, spoinowanej.

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich ,

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną z płyt styropapy gr. 15 cm , z papą  termozgrzewalna gr. 2,4 mm oraz wykonanie pokrycia z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm. Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych ,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach ,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

6.1.  Ścianki działowe  :

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

6.2. Kominy dymne i  wentylacyjne –

Murowane z kształtek systemowych SCHIEDLA o średnicy przewodu dymowego 200 mm z przewodem wentylacyjnym. Ponad połacią dachowa komin obudować cegłą klinkierową licówką o wymiarach 6 x 6 x 25 cm, spoinowaną .

6.3.  Stolarka  okienna:

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w systemie WEKA lub podobnym , z szybami o współczynniku przenikania termicznego poniżej 1,1 .Okna osadzić za pomocą dybli stalowych w ilości min. 4 szt na każde okno. Styk ścian z ościeżnicą okienną uszczelnić za pomocą pianki montażowej . Stolarka w kolorze białym .

6.4. Drzwiowa :

- drzwi i przeszklenia zewnętrzne  PCV  , ocieplane ,

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych drewniane , płytowe w ościeżnicach stalowych , w systemie PORTA MINIMAX,

- do pomieszczeń socjalnych – kuchni , pralni , ustępów i łazienek  (drzwi do wc z  kratkami wentylacyjnymi i okuciami wc), - drewniane , płytowe w systemie PORTA MINIMAX ościeżnice stalowe malowane w kolorze białym.

- drzwi do pomieszczeń technicznych – kotłownia , - stalowe ognioodporne o klasie odporności ogniowej EI 30.

6.5. Ocieplenie:

- ścian zewnętrznych  -Styropian gr. 12 cm

- dach – płyty styropianowe  gr. 15 cm .

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

  - Tynki zewnętrzne

- wyprawy akrylowy typu CERESIT na siatce z włókna szklanego.

  - Pokrycie dachowe

-Papa termozgrzewalna  podkładowa ułożona na ociepleniu z płyt styropianowych ( styropapa gr. 15 cm)  przyklejonych do istniejącego pokrycia dachowego. Projektuje się ułożenie dwóch warstw papy :

- papa podkładowa gr. 4,3 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

  - - Odwodnienie

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV Wain Buk. Rynny o średnicy 150 mm , rury spustowe o średnicy 110 mm.

  - - Tynki wewnętrzne

- wapienno – cementowe kat. IV, szpachlowane. Ściany w pomieszczeniach mokrych ( wc, łazienka,  ) wyłożone glazurą w kolorach pastelowych do wys. 2 m .

  - – Posadzki i podłogi:

- zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji , pomieszczenia mieszkalne – wykładzina rulonowa PCV , korytarze – płyty gressy ułożone na zaprawie klejowej , pomieszczenia  sanitarne ( łazienki , ustępy ) , pomieszczenia kuchenne oraz pralnia – płyty terakotowe ułożone na zaprawie klejowej.

Pomieszczenia techniczne – kotłownia , korytarz przy kotłowni – posadzka cementowa .

Projektuje się wykonanie posadzek na istniejących posadzkach cementowych po dokonaniu ich napraw i usunięciu ewentualnych ubytków.

  - – Parapety:

-  Z POSTFORMING- z niewielkim wyciągiem poza lico ścian .

  - - Armatura sanitarna

- ponad standardowe, koloru białego(np. KOŁO) z pełnym wyposażeniem

  - - Grzejniki									-

- stalowe, o wysokim stopniu sprawności, np. firmy PURMO lub PERFEKT.

  - Oświetlenie

- Żarowe, standardowe, dodatkowo w sufitach podwieszonych zatopione

- Osprzęt elektryczny i telekomunikacyjny  ponad standardowe np. ELSA  koloru białego.

  - Malowanie 	ściany wewnętrzne:

-   pomieszczenia socjalne i mieszkalne  – kolor nr Y20R 1005 matowy wg wzornika   Beckers

- wc , pomieszczenia techniczne , kuchenne i pralnia – kolor Y20R 1005 zmywalny wg wzornika Beckers     			     .

7.11. Drzwi:									             -

-zewnętrzne PCV  w kolorze białym .

-wewnętrzne z okleiną  drewnopodobną ( buk , dąb) jednolite dla wszystkich pomieszczeń.

7.12.	ZAPEWNIENEI DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiających dostęp do niego dla osób niepełnosprawnych , w szczególności poruszających się na wózkach. Posadzka parteru zlokalizowana jest na poziomie chodnika zewnętrznego.

- OCHRONA P.POŻ.

- 10.1 Powierzchnia i liczba kondygnacji.

W wyniku budowy obiekt osiągnie następujące parametry użytkowe:

- Długość zabudowy                                                42,84  mb

- Szerokość zabudowy                                             12,65  mb

- Pow. Zabudowy istniejącego budynku               542,78  mkw.

Pow. Użytkowa                                                        452,23 kw

- Wysokość użytkowa pom.                                        3,0 mb

- Kubatura budynku                                           1.356,69 msześć.

- Ilość kond.                                                                1

- wysokość budynku – 4.00 m ( budynek niski )

10.2.  Kwalifikacja obiektu i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, określenie liczby osób przebywających na ich terenie.

Ze względu na pełnioną funkcję budynku mieszkalnego z pomieszczeniami na terenie których mogą przebywać ludzie w grupach do 50 osób, obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

10.3. Ocena zagrożenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

10.4.  Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów wielokondygnacyjnych niskich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I ( 10000 m2 ) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową.

10.5.  Określenie klasy odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla projektowanego obiektu wymagana jest klasa odporności pożarowej B.

Projektuje się:

- ściany zewnętrzne nośne wykonane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm – odporność ogniowa 240 min, NRO,

- ściany działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm – odporność ogniowa 120 min, NRO,

- zabezpieczenia konstrukcji nośnej dachu -  do odporności ogniowej 30 min poprzez obudowe konstrukcji nośnej dachu płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym , z dodatkowa izolacją termiczna z wełny mineralnej gr. 20 cm.

Budynek spełnia wymagania klasy B odporności pożarowej.

11. Warunki ewakuacji.

Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m.

Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość 
min. 0.9m.

Z kondygnacji przyziemia zapewniono dwa wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu o łącznej szerokości min. 2,00 m.

Kierunki ewakuacji zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie 
z PN-N-01256-5 ( rozmieszczenie znaków zostanie ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”, lub w projekcie oświetlenia ewakuacyjnego ).

Zasady ewakuacji oraz sposób postępowania na wypadek pożaru należy określić 
w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

12 . Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

12.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany                         w wiatrołapie przy wejściu głównym.

12.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.

W związku z nie przekroczeniem wielkości strefy pożarowej 1500 m2, wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej nie jest wymagane.

12.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

W sąsiedztwie budynku istnieje  sieć hydrantową zewnętrzna 
z zastosowaniem hydrantów  80 o zasięgu poziomym 50m. Sieć hydrantowa zlokalizowana jest w drodze powiatowej .

12.4. Instalacja piorunochronna.

Obiekt zostanie wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa.

12.5. Wentylacja mechaniczna.

Przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych.

12.6. Ogrzewanie.

Planuje się ogrzewanie obiektu z kotłowni zlokalizowanej w budynku objętym opracowaniem .

12.7. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
- 1 gaśnica o masie środka gaśniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzęt gaśniczego max. 30 m.

- Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B, przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

- Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

13. Dojazd pożarowy.

Dojazd pożarowy zapewniony jest od strony drogi powiatowej prowadzącej do os. Świerczów , zlokalizowanej przy północnej granicy działki.

Nośność jezdni 200 kN, na oś 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrzny łuków drogi 11 m.

14. Charakterystyka energetyczna budynku (segmentu)

Moc zainstalowanych  zainstalowana moc urządzeń elek.    – 44,970kW

szczytowa moc      						-   49,400kW

14.1.  Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych)

zgodnie z normą cieplną PN-91/B-02020.

14.1.1. stropodach                                                                0.21W/(m² K)

14.1.2. strop nad biurem                                                       0.21W/(m² K)                         14.1.3. okna i drzwi   trzyszybowe                                        1.10W/(m ²K)     14.1.4. ściana zewnętrzna nadziemia                                    0.25 W/(m K)

14.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła                        44,97  kW

dla celów  grzewczych

- Roczne zapotrzebowanie energii  do celów grzewczych-   5.940 MWh/rok

14.3. Średnie zapotrzebowanie energii cieplnej                        32,250 W/m³

Średni roczny współczynnik zużycia energii cieplnej   182.500kWh/(m³ rok)

Budynek przewidziano do budowy w III strefie klimatycznej wg. PN-82/B-02403.

14.4. Charakterystyka ekologiczna budynku (segmentu )

14.4.1. Zapotrzebowanie wody  1,50 m³    / dobę

14.4.2. Odprowadzenie ścieków  1,50 m ³  / dobę

14.4.3. Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery

Opracował:

Mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr.Bud.Nr 108/87/Gw

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO NA CELE GOSPODARCZE W LUBNIEWICACH OS. ŚWIERCZÓW  NR EWID. GR.1010/8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istniejących budynków.

- Inwentaryzaja istniejącego budynku.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010            - obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03200              - konstrukcje stalowe

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja.

2. CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego i budynku garażowego , zlokalizowanych  na terenie działek nr 1010/6 i 1010/8 położonych w Lubniewicach Os. Świerczów, w związku z zamiarem dokonania jego przebudowy na cele mieszkalne –lokale socjalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi do korzystania przez lokatorów mieszkań socjalnych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. LOKALIZACJA

Teren działki posiada dogodny dojazd z terenu drogi powiatowej  . Na działkach  zlokalizowane są :

-  budynek biurowo - socjalny na terenie działki nr 1010/6 , przeznaczony do  przebudowy na lokale socjalne z zapleczem socjalnym i technicznym .

- budynek garażowy na terenie działki nr 1010/8 , przeznaczony do       przebudowy na cele gospodarcze

- zbiornik na nieczystości płynne – przeznaczony do remontu i dalszego   użytkowania,

- place i drogi utwardzone betonem ,

- istniejąca wewnętrzna sieć kanalizacyjna włączona do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne ,

- istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa włączona do sieci miejskiej .

- istniejąca sieć energetyczna .

- teren działek jest komunikacyjnie powiązany z drogą gminną i drogą powiatową biegnącą przy północnej granicy działki.

3.2. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym , wykonanym na rzucie prostokąta o wymiarach 36,12 m x 6,10 m. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wschodniej i zachodniej.

Długość zabudowy                                                36,12  mb

Szerokość zabudowy                                               6,10  mb

Pow. Zabudowy budynku                                    220,33mkw.

Pow. Użytkowa                                                         184,06m kw

Wysokość użytkowa pom.                                        3,3 mb

Kubatura budynku                                           607,40 msześć.

Ilość kond.                                                                  1

W istniejącym budynku zlokalizowane będą  :

- Boksy gospodarcze  – 20 szt ,

- Pomieszczenie magazynowe

Budynek  nie posiada podpiwniczenia. W budynku nie będzie żadnych instalacji.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH –BUDYNEK BIUROWY

4.1. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany zakres robót budowlanych będzie obejmował

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem i wykonanie  nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej .

- wymianę istniejących ościeży i wrót zewnętrznych ,

- wykonanie nowych posadzek ,

- wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez budowę ścian działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm,

- skucie i odtworzenie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach,

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE.

5.1. Ściany konstrukcyjne :

Projektuje się wykonanie częściowego zamurowania istniejących otworów okiennych cegłami wapienno – piaskowymi . Grubość projektowanej ściany 24 cm – jak muru istniejącego.

5.2. Nadproża

W miejscach projektowanych otworów drzwiowych projektuje się osadzenie nadproży okiennych  prefabrykowanych , strunobetonowych 12 x 10 cm po min. 2 szt na każdy otwór. Długość oparcia nadproży na ścianach min. 15 cm po każdej stronie otworu drzwiowego.

5.5. Dach

Projektuje się pozostawienie  konstrukcji  istniejącego dachu płaskiego w stanie niezmienionym  , natomiast należy dokonać wymiany istniejącego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia  połaci dachowej. Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót budowlanych :

- remontu istniejącego pokrycia dachowego z papy poprzez usunięcie istniejących pęcherzy i widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich ,

- Wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej – podkładowej gr. 4,3 mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm. Opierzenia należy wykonać na krawędzi okapu oraz murów ogniowych ,

- wykonanie opierzeń wokół istniejących i projektowanych kominach ,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA

6.1.  Ścianki działowe  :

- murowane  z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.

6.2. Drzwiowa :

- Drzwi zewnętrzne deskowe , z desek sosnowych gr. 22 mm pomalowanych w kolorze palisander bejcą z lakierem wodoodpornym.

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

  - Tynki zewnętrzne

- tynk wapienno cementowy gładki kat.III , malowany farbą emulsyjną do wymalowań zewnętrznych – dwukrotnie w kolorze beżowym .

  - Pokrycie dachowe

-Papa termozgrzewalna  podkładowa ułożona istniejącym pokryciu dachowym. Projektuje się ułożenie dwóch warstw papy :

- papa podkładowa gr. 4,3 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm.

  - - Odwodnienie

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV Wain Buk. Rynny o średnicy 150 mm , rury spustowe o średnicy 110 mm.

  - - Tynki wewnętrzne

- wapienno – cementowe kat. IV, szpachlowane. Ściany w pomieszczeniach mokrych ( wc, łazienka,  ) wyłożone glazurą w kolorach pastelowych do wys. 2 m .

  - – Posadzki i podłogi:

- zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji  – posadzka cementowa .

Projektuje się wykonanie posadzek na istniejących posadzkach cementowych po dokonaniu ich napraw i usunięciu ewentualnych ubytków.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji

Wod - kan i c. w. u. oraz c. o.

Budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi

- Dane ogólne:

Budynek  MIESZKALNY  w  Lubniewicach Os. Świerczów nr ewid. gr. 1010/6 .Budynek będzie posiadał instalacje wodociągową wody ciepłej i zimnej ,ogrzewania zapewnione zostanie z kuchni węglowych z podkowa grzejną , zasilających ogrzewanie etażowe , niezależne dla każdego mieszkania , pomieszczeń sanitarnych , kuchennych i pralni.

Instalację kanalizacyjną włączoną do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie działki , połączoną z istniejącym żelbetowym , szczelnym zbiornikiem na ścieki  bytowe .

- Podstawa opracowania:

  - - Zlecenie Inwestora

  - - Projekt budowlany

  - - Uzgodnienia materiałowe.

  - - Obowiązujące normy i zasady projektowania.

  - - Literatura techniczna.

- Opis projektowanych rozwiązań

  - 3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE Ø32 z miejskiej sieci            wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto zasobnik ciepłej    wody użytkowej o pojemności  50 l zlokalizowane w każdym mieszkaniu oraz w kotłowni i  w ustępie.

3.1.1. Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p.=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL”.

  - 3.1.2. Prowadzenie przewodów.

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym. Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

  - 3.1.3. Izolacje przewodów.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną THERMAFLEX o grubości 10 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą THERMOTAPE.

  - 3.1.4. Próby instalacji.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć   PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż  0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji. W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem z rur PCV 160 do projektowanej studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych 1000 mm, włazem typu ciężkiego. Po wykonaniu studzienki rewizyjnej odcinek przykanalika od projektowanej studzienki do istniejącej sieci kanalizacyjnej  należy wykonać z rur PCV o średnicy 200  mm. Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. Piony zakończyć rurą wywiewną z PCV wyprowadzoną ponad dach. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzą parteru oraz w  ścianach. Średnice pokazano na rzutach. Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco - odpowietrzające typu „DURGO”, produkcji EKOSAN w Wałbrzychu. Zawory „Durgo” wprowadza się do kielicha rury z PCV analogicznie jak inne kształtki. Zaworu „Durgo” montować pod stropem pomieszczenia.

- Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia, muszą posiadać sprawnie działającą instalację wentylacyjną wywiewną montowaną na ścianach budynku ,wyprowadzoną poza ściany zewnętrzne . Wentylację wywiewna pomieszczeń  projektuje się kratkami wentylacyjnymi , zamontowanymi pod stropem pomieszczeń , kratki wentylacyjne o wymiarach 14×14 cm.

Opracował:

................................................

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku MIESZKALNEGO   w  Lubniewicach  Os. Świerczów  nr ewid. gr. 1010/6    .

  - Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w budynku  mieszkalnym.

  - Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm

  - Rozwiązania projektowe

- Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania Rozdzielnia TG umiejscowiona jest w części biurowo-socjalnej , na parterze przy drzwiach wejściowych do budynku.

- Zasilanie

Zasilanie budynku  należy wykonać przewodem YAKY 4x35. Dla podłączenia zasilania zastosować zestaw przyłączeniowo-pomiarowy ZPP  , zlokalizowany w miejscu wskazanym w warunkach technicznych zarządcy sieci.  Jako tablice rozdzielczą  zastosować obudowy wnękowe izolacyjne typu RWN 3x12 firmy Legrand lub podobne. Tablice montować przy drzwiach wejściowych do zaplecza budynku handlowego . Jako wyposażenie tablic zastosować osprzęt nn firmy Legrand oraz DEHN lub podobne.

- Instalacje wewnętrzne

Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V, 3-fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi  pod tynkiem  , o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych. Stosować osprzęt natynkowy . Łączniki montować na wysokości 1,4m. Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych. Stosować gniazda natynkowe, montowane na wysokości 1,4m. Zasilanie osprzętu  3-fazowego wykonać przewodem montowanym w listwach ochronnych. Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną.

Instalację zaopatrzyć w licznik energii elektrycznej , niezależny dla każdego mieszkania socjalnego oraz dodatkowy licznik energii elektrycznej administracyjnej , do którego zostana podłączone obwody elektryczne zasilające oświetlenie korytarzy , pomieszczeń sanitarnych , pomieszczenia świetlicy , kotłowni, pralni , oświetlenie zewnętrzne.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

W  rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę oraz instalacje  CWU .

  - Uwagi ogólne

- Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych .

- Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik róznicowo-prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy . Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji . Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy . Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

  - UWAGI   OGÓLNE.

Wszelki prace energetyczne , montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. V Instalacje Elektryczne .

Wyniki  prac kontrolno-pomiarowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami .

Opracował.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowa istniejącego budynku  biurowo-socjalnego  z przeznaczeniem na cele mieszkalne – lokale socjalne .

LOKALIZACJA: Lubniewice Os. Świerczów

nr ewid. gr. 1010/6 i 1010/8

INWESTOR: Gmina Lubniewice .

69-210 Lubniewice ul. Jana Pawła II 51

|  | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor opracowania | Ryszard Kamfonik Specjalność: konstrukcyjno-budowlana | 02.06. 2011 r. |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

-  Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników.

- Wytyczenie obiektu – nie dotyczy .

- Roboty rozbiórkowe :

Demontaz istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic drewnianych i stalowych , rozbiórka pokrycia dachowego , częściowa rozbiórka istniejących scian działowych , rozbiórka istniejących instalacji elektrycznych , wodociągowych , kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.

- Roboty betonowe :

zabetonowanie podbudowy betonowej pod posadzki , wykonanie posadzki cementowej. Wykonanie przewiązek i nadproży betonowych w ścianach zewnętrznych.

- Roboty murarskie - :

Wykonanie ścian działowych , wykonanie częściowego zamurowania otworów okiennych .

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

Wykonanie pokrycia dachowego , wykonanie rusztowań i stemplowania konstrukcji stalowej , montaż obudowy zewnętrznej ścian , obróbek    blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Roboty wykończeniowe

Wykonanie posadzek betonowych , izolacji oraz posadzek z płytek , wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stropu podwieszonego, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty malarskie i okładzinowe. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.

- Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja  terenu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym przeznaczony do przebudowy na cele mieszkalne – lokale socjalne , oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym na cele gospodarcze dal uzytkowników lokali socjalnych.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- przebudowa istniejącego budynku biurowo-socjalnego i budynku gospodarczego.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne,

transportowe  lub dostawcze,

-         upadek do wykopów przy wykonywaniu robót ziemnych,

- upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-  dekarskich  i

montażowych

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi

przy wykonywanych  pracach na wysokości,

-         urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego

zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły

stołowe, elektronarzędzia),

-        porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów

niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

- tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

-  zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował:

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. nr 108/87/Gw

Sulęcin, dnia 02.06.2011  r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U.nr 207 poz. 2016 z późn. Zm.

## Oświadczam

że : Projekt budowlany  przebudowy istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalne – lokale socjalne oraz budynku garażowego na cele gospodarcze  zlokalizowanych  w  Lubniewicach Os. Świerczów   nr ewid. gr.  1010/8 i 1010/6  ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................